| 陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 质 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |
| No: SDEK2023YS047004 共3页 第2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准限值 | 检验结果 | 单项判定 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.30 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 8.02 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 353.9 | 合格 |
| 7 | 铝（Al） | mg/L | ≤0.2 | 0.050 | 合格 |
| 8 | 铁（Fe） | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | 合格 |
| 9 | 锰（Mn） | mg/L | ≤0.1 | 0.00061 | 合格 |
| 10 | 铜（Cu） | mg/L | ≤1.0 | 0.00100 | 合格 |
| 11 | 锌（Zn） | mg/L | ≤1.0 | 0.0042 | 合格 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 104.8 | 合格 |
| 13 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 203.8 | 合格 |
| 14 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 684 | 合格 |
| 15 | 耗氧量（以O2计） | mg/L | ≤3 | 0.91 | 合格 |
| 16 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | <0.001 | 合格 |
| 17 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | 合格 |
| 18 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.53 | 合格 |
| 19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.001 | 合格 |
| 20 | 砷（As） | mg/L | ≤0.01 | 0.00112 | 合格 |
| 21 | 镉（Cd） | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | 合格 |
| 制表：赵燕 校核：赵靓 |  |  |  |  |  |
| No: SDEK2023YS047004 共3页 第3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准限值 | 检验结果 | 单项判定 |
| 22 | 汞（Hg） | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | 合格 |
| 23 | 锑（Sb） | mg/L | ≤0.005 | 0.00050 | 合格 |
| 24 | 镍（Ni） | mg/L | ≤0.02 | 0.00123 | 合格 |
| 25 | 银（Ag） | mg/L | ≤0.05 | <0.00003 | 合格 |
| 26 | 钠（Na） | mg/L | ≤200 | 91.71 | 合格 |
| 27 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.003 | 合格 |
| 28 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0002 | 合格 |
| 29 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | 合格 |
| 30 | 总а放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.062 | 合格 |
| 31 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.084 | 合格 |
| 32 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
| 33 | 铅（Pb） | mg/L | ≤0.01 | 0.00009 | 合格 |
| 34 | 硒（Se） | mg/L | ≤0.01 | 0.00119 | 合格 |
| 35 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20 | 2.76 | 合格 |
| 36 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.50 | <0.02 | 合格 |
| 37 | 硼（B） | mg/L | ≤0.50 | 0.22 | 合格 |
| 38 | 菌落总数 | cfu/mL | ≤100 | 11 | 合格 |
| 39 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 40 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 41 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mLl | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 42 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.32 | 合格 |
| 制表：赵燕 校核：赵靓 |  |  |  |  |  |